## Исходные данные (hidden)
| СПРАВКА! |  | Исходные данные |  |  |  |  | Tр.о.= |  | -27 | °С | Vветра= |  |  | 4.9 | м/с
№ | Наименование помещения | Твн. | Длина наружных стен | Высота помеще-ния | Площадь окон | Площадь наружных дверей | Ориента-ция на Ю или ЮЗ | Площадь пола | Площадь потолка | 1/R наружные стены | 1/R крыша | 1/R пол | 1/R окна | 1/R двери | F*1/R для пола на грунте | Площадь пе-регородки от неотаплив-х помещений | 1/R перего-родки | На полы | На чердаки | На соседние помеще-ния | ПРИЗНАК углового помещения
|  | °С | м | м | м2 | м2 | "V" | м2 | м2 | ккал/м2*ч*К |  |  |  |  | ккал/чК | м2 |  | Понижающий коэффициент |  |  | "V"
1 | кафе | 18 | 22.25 | 3.2 | 2.97 | 4.62 | V |  | 70.5 | 1.26 | 0.85 |  | 2.3 | 4 | 16 | 11.2 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | V
Note on I2: ДЛЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА!
Note on J2: ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА!
Note on M2: ДЛЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА! ЕСЛИ ПОЛ НОРМАЛЬНЫЙ И НЕ НА ГРУНТЕ !
Note on K2: ВЕЛИЧИНЫ "1/R" БРАТЬ МЕТОДОМ "КОПИРОВАНИЯ " С ЛИСТОВ-СПРАВОК "Стены-кирпич" и т.п.
Note on L2: ВЕЛИЧИНЫ "1/R" БРАТЬ МЕТОДОМ "КОПИРОВАНИЯ " С ЛИСТОВ-СПРАВОК "Чердак" и т.п. Данные по крыше заполняются только для последнего этажа
Note on N2: ВЕЛИЧИНЫ "1/R" БРАТЬ МЕТОДОМ "КОПИРОВАНИЯ " С ЛИСТА-СПРАВКИ "Окна и двери"
Note on O2: ВЕЛИЧИНЫ "1/R" БРАТЬ МЕТОДОМ "КОПИРОВАНИЯ " С ЛИСТА-СПРАВКИ "Окна и двери"
Note on P2: Данные в этот столбец заполнять только для неутепленного пола на грунте и брать методом копирования из листа-справки "НЕУТЕПЛЕННЫЙ ПОЛ"
Note on Q2: Заполнять, если только таковые имеются
Note on R2: ВЕЛИЧИНЫ "1/R" БРАТЬ МЕТОДОМ "КОПИРОВАНИЯ " С ЛИСТОВ-СПРАВОК "Стены-кирпич" и т.п.
Note on S2: ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА БЫТЬ! ИХ БЕРЕМ МЕТОДОМ КОПИРОВАНИЯ С ЛИСТА -СПРАВКИ "ПОНИЖ.КОЭФ.", ЛИБО СТАВИМ "1,0"
Note on T2: ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА БЫТЬ! ИХ БЕРЕМ МЕТОДОМ КОПИРОВАНИЯ С ЛИСТА -СПРАВКИ "ПОНИЖ.КОЭФ.", ЛИБО СТАВИМ "1,0"
Note on U2: ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА БЫТЬ! ИХ БЕРЕМ МЕТОДОМ КОПИРОВАНИЯ С ЛИСТА -СПРАВКИ "ПОНИЖ.КОЭФ.", ЛИБО СТАВИМ "1,0"
Note on H2: Если нет этого признака ("V"), то автоматически произойдет поправка на потери тепла из-за ориентации на север!
Note on D1: Обязательно заполните данные по расчетной температуре на отопление и по ветру. (см. верхнюю строчку синего цвета, справа!)
Note on I1: Расчетная температура на отопление для рассматриваемой местности!
Note on M1: Расчетная скорость ветра для рассматриваемой местности
Note on A2: НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!
Note on B1: Результаты расчета смотри в листах "РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА" и "ПОТРЕБНОСТЬ РАДИАТОРОВ"

## Стены кирпич
1/R | Из чего сделаны СТЕНЫ? | толщина
|  | кирпич | мм
2.34 | Сплошная кладка из обыкновенного кирпича на тяжелом растворе (Y=1700 кг/м3) | 0.5 | 135
1.76 |  | 1 | 265
1.32 |  | 1.5 | 395
1.06 |  | 2 | 525
0.89 |  | 2.5 | 655
0.76 |  | 3 | 785
0.67 |  | 3.5 | 915
1.26 | Сплошная кладка из обыкновенного кирпича на легком растворе | 1.5 | 395
1.01 |  | 2 | 525
0.84 |  | 2.5 | 655
0.72 |  | 3 | 785
1.16 | Сплошная кладка из обыкновенного кирпича на тяж.р-ре с возд прослойкой 50мм | 1.5 | 435
0.92 |  | 2 | 565
0.78 |  | 2.5 | 695
1.07 | Сплошная кладка из обыкновенного кирпича на лег.р-ре с возд прослойкой 50мм | 1.5 | 435
0.88 |  | 2 | 565
0.75 |  | 2.5 | 695
2.78 | Сплошная кладка из силикатного кирпича на тяжелом растворе (Y=1900 кг/м3) | 0.5 | 135
1.86 |  | 1 | 265
1.41 |  | 1.5 | 395
1.14 |  | 2 | 525
0.93 |  | 2.5 | 655
0.81 |  | 3 | 785
1.12 | Сплошная кладка из дырчатого кирпича на тяжелом растворе (Y=1350кг/м3) | 1.5 | 395
0.89 |  | 2 | 525
0.71 |  | 2.5 | 655
1.2 | Сплошная кладка из пористо-дырчатого кирп. На тяжелом растворе (Y=1000 кг/м3) | 1 | 265
0.88 |  | 1.5 | 395
0.7 |  | 2 | 525
0.78 | Пористо-дырчатый кирпич с возд. прослойкой 50мм на тяж. Растворе со штукату-й | 1.5 | 450
0.63 |  | 2 | 580

## Стены камень
1/R | Из чего сделаны СТЕНЫ? | толщина
|  | кирпич | мм
1.11 | Сплошная кладка из керамических камней | 1.5 | 395
0.87 |  | 2 | 525
0.71 |  | 2.5 | 655
1.64 | Сплошная кладка из легкобетонных камней со щелевыми пустотами (Y=1800кг/м3) | 0.5 | 205
1.25 |  | 0.75 | 305
0.99 |  | 1 | 405
0.82 |  | 1.25 | 505
0.87 | Тоже с воздушными прослойками 30 мм | 1 | 435
0.74 |  | 1.25 | 535
1.14 | Сплошная кладка из пеносиликатных камней (Y=800кг/м3) на тяж. растворе |  | 190
0.97 |  |  | 240
0.86 |  |  | 290
0.74 |  |  | 340
0.66 |  |  | 390
0.93 | Крупные шлакоблоки с наруж фактурным слоем 20-30 мм (Y=1000кг/м3) |  | 300
0.73 |  |  | 400
0.61 |  |  | 500
0.52 |  |  | 600
1.31 | Крупные шлакоблоки с наруж фактурным слоем 20-30 мм (Y=1400кг/м3) |  | 300
1.06 |  |  | 400
0.89 |  |  | 500
0.77 |  |  | 600
1.41 | Сплошная кладка из туфа на тяжелом растворе (Y=1200кг/м3) | 1 | 265
1.1 |  | 1.5 | 365
0.9 |  | 2 | 465
2.23 | Монолитные стены из грунтобетона (Y=1800кг/м3) |  | 315
1.7 |  |  | 415
1.37 |  |  | 515
1.14 |  |  | 615

## Стены дерево
1/R | Из чего сделаны СТЕНЫ? | толщина
мм
0.75 | Деревянные рубленные |  | 200
0.68 |  |  | 220
0.64 |  |  | 240
0.85 | Стены брусчатые |  | 150
0.78 |  |  | 180
0.76 |  |  | 200
1.07 | Стены каркасно-засыпные с обшивкой досками (22мм) с двусторонней штукатур- | тощина | 100
1 | кой при засыпке шлаком | утеплите- | 120
0.89 |  | ля | 150
0.83 | Стены каркасно-засыпные с обшивкой досками (22мм) с двусторонней штукатур- | толщина | 100
0.76 | кой при засыпке трепелом | утеплите- | 120
0.64 |  | ля | 150

## Стены жб
1/R | Из чего сделаны СТЕНЫ? | вес
|  | кг/м2 | кг/м3
0.8 | 3-х сл-я панель с монолит ж.б.оболочкой и Полужесткими Мин.Ватными Пл-ами | 270
0.78 | 2-х слойная с монолитной ж.б. оболочкой и фибролитом | 170
0.88 | 3-х слойная из двух часторебристых ж.б. скарлуп и полужест. минер.ватных плит | 220
0.84 | 3-х сл-я с оболочкой из ребр. преднапр. ж.б.скарлуп и асбоцем листов с ПМВП | 130
0.63 | 3-х слойная с оболочкой из асбоцементных листов с ПМВП | 96
0.78 | однослойная из керамитобетона сдвусторонней штукатуркой | 210 | 700
0.78 | однослойная панель из перлитобетона | 140 | 700
0.77 | однослойная из ячеистого бетона с односторонней штукатуркой | 235 | 800
0.8 | однослойная из золопенобетона с односторонней штукатуркой | 295 | 900
0.8 | однослойная крупноблочная из шлакобетона с двусторонней штукатуркой | 800 | 1600
0.88 | 3-х слойная виброкирпичная с ПМПВ и двусторонней штукатуркой | 330
0.84 | 2-х слойная виброкирпичная с фибролитом и односторонней штукатуркой | 340
0.99 | составная из 2-х виброкирпичных стенок с возд прослойкой, экранир. Алюмин.ф-й | 470
0.76 | составная из виброкирпичной стенки и гипсобетон панели с возд прос-й, алюм.ф-й | 590
0.88 | однослойная изкрупных кирпич блоков в два облегч кирпича и с одностор. Штукат. | 880

## Чердак
1/R | Из чего сделано ПЕРЕКРЫТИЕ ? | толщина
мм
1.09 | Утеплитель,смазка 20мм, пластин 80 мм, штукатурка по драни 20мм | толщина | 40
1 | (перекрытие деревянное с накатом из пластин и утеплитель шлак) | утепли- | 80
0.86 |  | теля | 100
0.74 |  | ШЛАК | 150
0.69 |  |  | 200
0.57 |  |  | 250
0.93 | Утеплитель,смазка 20мм, пластин 80 мм, штукатурка по драни 20мм | ТРЕПЕЛ | 40
0.82 | (перекрытие деревянное с накатом из пластин и утеплитель трепел) |  | 60
0.66 |  |  | 100
0.52 |  |  | 150
0.78 | Утеплитель,смазка 20мм, камышитовый щит 100мм, штукатурка по драни 20мм | толщина | 40
0.74 | (перекрытие деревянное с накатом из сборных камышитовых щитов утеплитель | утепли- | 60
0.69 | шлак) | теля | 80
0.66 |  | ШЛАК | 100
0.59 |  |  | 140
0.52 |  |  | 200
0.72 | Утеплитель,смазка 20мм, камышитовый щит 100мм, штукатурка по драни 20мм | ТРЕПЕЛ | 40
0.66 | (перекрытие деревянное с накатом из сборных камышитовых щитов утеплитель |  | 60
0.61 | трепел) |  | 70
0.56 |  |  | 100
0.05 | Утеплитель, смпазка 20мм, щит 50мм, штукатурка 20мм | толщина | 60
0.9 | (перекрытие деревянное с накатом из сборных фибролитовых щитов и утеплитель | утепли- | 100
0.76 | шлак) | теля | 150
0.66 |  | ШЛАК | 200
1.02 | Утеплитель, смпазка 20мм, щит 50мм, штукатурка 20мм | ТРЕПЕЛ | 40
0.9 | (перекрытие деревянное с накатом из сборных фибролитовых щитов и утеплитель |  | 60
0.72 | трепел) |  | 100
0.58 |  |  | 150
1.13 | Утеплитель, плита 90мм, пароизоляция, затирка | ШЛАК | 100
0.92 | (деревянное с накатом из шлакобетонных или гипсовых плит, утеплитель шлак) |  | 150
0.78 |  |  | 200
1.13 | Утеплитель, плита 90мм, пароизоляция, затирка | ТРЕПЕЛ | 60
0.87 | (деревянное с накатом из шлакобетонных или гипсовых плит, утеплитель трепел) |  | 100
0.67 |  |  | 150
0.55 |  |  | 200
1.45 | Утеплитель, плита 35мм, затирка | толщина | 100
1.12 | (перекрытие из сборных ребристых железобетонных плит с утеплителем-шлаком) | утепли- | 150
0.92 |  | теля | 200
0.77 |  | ШЛАК | 250
1.45 | Утеплитель, плита 35мм, затирка | ТРЕПЕЛ | 60
1.04 | (перекрытие из сборных ребристых железобетонных плит с утеплителем-трепелом) |  | 100
0.77 |  |  | 150
0.62 |  |  | 200
1.28 | Утеплитель, смазка горячим битумом, многопустотная панель 140мм, затирка | толщина | 60
1.07 | (перекрытие из сборных многопустотных ж.бетонных плит с утеплителем-шлаком) | утепли- | 100
0.9 |  | теля | 150
0.76 |  | ШЛАК | 200
1.1 | Утеплитель, плита 35мм, затирка | ТРЕПЕЛ | 60
0.84 | (перекрытие из сборных многопустотных ж.бетонных плит с утеплителем-трепелом) |  | 100
0.69 |  |  | 150
0.54 |  |  | 200

## Бесчердачная
1/R | Из чего сделано ПЕРЕКРЫТИЕ ? | толщина
мм
1.49 | Водоиз-ный ковер, выравнив-ий слой, утеплитель, пароизоляция, подшивка 30мм | толщина | 40
1.25 | (деревянный настил с рулонной кровлей и утеплителем пенобетоном) | утепли- | 60
1.07 |  | теля | 80
0.93 |  | ПЕНО- | 100
0.83 |  | БЕТОН | 120
0.75 |  |  | 140
1.51 | Водоиз-ный ковер, выравнив-ий слой, утеплитель, пароизоляция, подшивка 30мм | МИНЕРА | 20
1.28 | (деревянный настил с рулонной кровлей и утеплителем пенобетоном) | ЛОВАТ- | 30
1.12 |  | НЫЙ | 40
0.96 |  | ВОЙЛОК | 50
0.85 |  |  | 60
1.16 | Водоизоляционный ковер, защитный настил, утеплитель,пароизо-ция, деревоплита | толщина | 96
1.57 | (деревоплита с рулонной кровлей) | утепли- | 106
0.88 |  | теля | 136
1.89 | Водоизоляционный ковер, вырав.слой,утеплитель,пароизоляция,сборные плиты | ПЕНО- | 40
1.52 | (из асбоцемент.или железобетон.волнистых плит с рулонной кровлей и утеплите- | БЕТОН | 60
1.27 | лем-пенобетоном или пеноселикатом) |  | 80
1.07 |  |  | 100
0.94 |  |  | 120
0.84 |  |  | 140
0.75 |  |  | 160
2 | Водоизоляционный ковер, вырав.слой,утеплитель,пароизоляция,сборные плиты | ТЕРМИЗ | 40
1.64 | (из асбоцемент.или железобетон.волнистых плит с рулонной кровлей и утеплите- |  | 60
1.37 | лем-термизом) |  | 80
1.18 |  |  | 100
1.03 |  |  | 120
0.92 |  |  | 140
0.83 |  |  | 160
1.37 | Водоиз-ный ковер, вырав.слой,утеплитель,пароизоляция,жел.бетон настил 100мм | ПЕНО- | 40
1.17 | (из двухпустотного сборного настила с рулонной кровлей и утепл. Пенобетоном | БЕТОН | 60
1.01 | или пеносиликатом) |  | 80
0.89 |  |  | 100
0.79 |  |  | 120
0.72 |  |  | 140
0.65 |  |  | 160

## Перекрытия над
1/R | Из чего сделано ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛАМИ И ПРОЕЗДАМИ ? | толщина
мм
1.06 | Пол из досок, возд прослойка 30мм, утеплитель, ж/б плита 35мм | толщина | 40
0.98 | (дощатый пол на лагах по кирпич. столбикам на жел/бетонном перекрытии утепле- | утепли- | 60
0.91 | ние - шлак) | теля | 80
0.85 |  | ШЛАК | 100
0.72 |  |  | 150
0.64 |  |  | 200
0.56 |  |  | 250
0.51 |  |  | 300
0.46 |  |  | 350
0.42 |  |  | 400
0.95 | Пол из досок, возд прослойка 30мм, утеплитель, ж/б плита 35мм | толщина | 40
0.85 | (дощатый пол на лагах по кирпич. столбикам на жел/бетонном перекрытии утепле- | утепли- | 60
0.76 | ние - трепелом) | теля | 80
0.69 |  | ТРЕПЕЛ | 100
0.56 |  |  | 150
0.47 |  |  | 200
0.41 |  |  | 250
0.36 |  |  | 300
1.03 | Паркет 17мм, асфальт по бетонной стяжке 65мм, утеплитель, ж/б плита 35мм | ШЛАК | 100
0.92 | (паркетный пол по ж/б перекрытию с утеплителем шлаком) |  | 150
0.77 |  |  | 200
0.67 |  |  | 250
0.59 |  |  | 300
0.53 |  |  | 350
0.48 |  |  | 400
0.86 | Паркет 17мм, асфальт по бетонной стяжке 65мм, утеплитель, ж/б плита 35мм | ТРЕПЕЛ | 100
0.67 | (паркетный пол по ж/б перекрытию с утеплителем-трепелом) |  | 150
30.55 |  |  | 200
0.46 |  |  | 250

## Окна и двери
1/R | А… какие у Вас ОКНА, ДВЕРИ? | растояние между
|  | стеклами | мм
5 | Одинарный переплет Одинарное остекление
2.5 | Одинарный переплет Двойное остекление |  | 35-25
2.85 | Одинарный переплет Двойное остекление со стеклопакетом |  | 10
2.7 | Одинарный переплет Двойное остекление со стеклопакетом |  | 20
2.3 | Двойной переплет Раздельный с двойным остеклением |  | 150-75
2.5 | Двойной переплет Спаренный с двойным остеклением |  | 60-30
1.67 | Двойной переплет Раздельное одинарное + двойное остекление |  | 150-75
1.67 | Двойной переплет Раздельное одинарное + двойное остекление |  | 35-25
1.54 | Тройной переплет Раздельный с тройным остеклением |  | 150-75
1.67 | Тройной переплет Строенный с тройным остеклением |  | 60-30
1.67 | Тройной переплет Одинарный + спаренный Тройное остекление |  | 150-75
1.67 | Тройной переплет Одинарный + спаренный Тройное остекление |  | 60-30
2 | Стеклоблоки 194х194х96 швы 6мм на тяжелом растворе
1.7 | Стеклоблоки 194х194х96 швы 6мм на легком растворе
4 | Магазинная ветрина
5.5 | Двери из стекла одинарные
3.2 | Двери из стекла двойные
4 | Наружные двери и ворота деревянные одинарные
2 | Наружные двери и ворота деревянные двойные
2.5 | Внутренние двери одинарные |  | 150

## ПОНИЖ.КОЭФ.
n | Характеристика ПОДПОЛЬЯ,КРЫШ,СОСЕДНИХ ПОМЕЩЕНИЙ
1 | Пол на ГРУНТЕ И НА ЛАГАХ
0.4 | Перекрытие на подпольями ниже уровня земли при непрерывной конст-ции цоколи
0.75 | Перекрытия над подпольями выше уровня земли
0.6 | Перекрытия над неотаплив подвалами ниже уровня земли или со стенами на 1м выше уровня земли с окнами!
0.4 | Перекрытия над неотаплив подвалами ниже уровня земли или со стенами на 1м выше уровня земли без окон!
0.64 | Стальная, черепичная, шиферная кровля при чердаках и бесчердачные но с вентилируемыми продухами
0.8 | тоже по сплошному настилу
0.75 | Чердачные перекрытия при кровлях из рулонных материалов
0.7 | Для ограждений, отделяющих отапливаемых от неотапливаемых помещений сообщающихся с наружным воздухом
0.4 | Для ограждений, отделяющих отапливаемых от неотапливаемых помещений НЕ сообщающихся с наружным воздухом

## НЕУТЕПЛЕННЫЙ ПОЛ
Ширина пом. (м) | Глубина РЯДОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F*1/R [ ккал/час*К }
2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | схема
3 | 2.4 | 3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5.2
4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6
5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.7
6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.3
7 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.3
8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1
9 | 7.2 | 9 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.1 | 13.7 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.9
10 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 17 | 17.6
11 | 8.8 | 11 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2
12 | 9.6 | 12 | 14.4 | 15.6 | 16.2 | 17.5 | 18.2 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21
13 | 10.4 | 13 | 15.6 | 16.9 | 18.2 | 19 | 19.8 | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.7 | ккал час*К
14 | 11.2 | 14 | 16.8 | 18.2 | 19.6 | 20.4 | 21.3 | 22.1 | 23 | 23.9 | 24.7
15 | 12 | 15 | 18 | 19.5 | 21 | 21.9 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25.5 | 26.4
Ширина пом. (м) | Глубина РЯДОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 2: Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 5: F*1/R [ ккал/час*К } | схема
2 | Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 2: 3.2
3 | Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 2: 4; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 3: 5
4 | Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 2: 4.8; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 3: 6; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 4: 7.2
5 | Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 2: 5.6; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 3: 7; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 4: 8.4; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 5: 9.7
6 | Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 2: 6.4; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 3: 8; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 4: 9.6; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 5: 11; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 6: 13.1
7 | Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 2: 7.2; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 3: 9; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 4: 10.8; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 5: 12.3; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 6: 13.8; Глубина УГЛОВОГО помещения с НЕУТЕПЛЕННЫМ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ (м) 7: 15.3
8 | 8 | 10 | 12 | 13.6 | 15.2 | 16.7 | 18.2
9 | 8.8 | 11 | 13.2 | 14.9 | 16.6 | 18.2 | 19.8 | 21.3
10 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.2 | 18 | 19.6 | 21.3 | 22.9 | 24.6
11 | 10.4 | 13 | 15.6 | 17.5 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.5 | 26.2 | 27.9
12 | 11.2 | 14 | 16.8 | 18.8 | 20.8 | 22.6 | 24.3 | 26.1 | 27.8 | 29.5 | 31.2
13 | 12 | 15 | 18 | 20.1 | 22.2 | 24 | 25.6 | 27.7 | 29.5 | 32.3 | 34.1
14 | 12.8 | 16 | 19.2 | 21.4 | 23.6 | 25.5 | 27.4 | 29.2 | 31.4 | 33.6 | 35.7
15 | 13.6 | 17 | 20.4 | 22.7 | 25 | 26.9 | 28.9 | 30.8 | 32.8 | 34.8 | 36.7

## РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
№ п/п | Наименование помещения | Tвн. | основные теплопотери | [5 empty] | добавочные теплопотери |  |  | Всего основные | Всего добавоч-ные | ИТОГО
|  |  | через стены | через окна | через двери | через пол | через потолок | в неотап-ливаемые помеще-ния | из-за ориента-ции | на ветер | для угловых помещ-й
|  | °С | ккал/час | [5 empty] | ккал/час |  |  | ккал/час
1 | кафе | 18 | 3606.687 | 307.395 | 831.6 | 720 | 2696.625 | 418.32 | 237.2841 | 237.2841 | 237.2841 | 8580.627 | 711.8523 | 9292.4793
|  |  | 3606.687 | 307.395 | 831.6 | 720 | 2696.625 | 418.32 | 237.2841 | 237.2841 | 237.2841 | 8580.627 | 711.8523 | 9292.4793

## ПОТРЕБНОСТЬ РАДИАТОРОВ
| ЦЕНА: | [6 empty] | тр. Ф100 | 150 | руб. за 1 пм
[8 empty] | радиатор | 670 | руб. за 7секций
№ п\п | № помещения | нагрузка ккал/час | трубы Фу100 (м) | трубы Фу100 (кг) | трубы Фу100 (руб) | РАДИА-ТОРЫ экм | Кол-во секций | РАДИА-ТОРЫ РУБ. | Q ккал/ час*экм | Примечание
1 | кафе | 9292.4793 | 47 | 482.1914 | 7050 | 21.3796 | 62.8811 | 6030 | 434.6429 | Поверхность
нагрева
[10 empty] | 1 секции | WWW.RST-S.RU
радиатора
0.34
ЭКМ
ИТОГО: |  | 9292.4793 | 47 | 482.1914 | 7050 | 21.3796 | 62.8811 | 6030
Note on K1: КЛЕТКА ДОСТУПНА!
Note on K2: КЛЕТКА ДОСТУПНА!
Note on L8: КЛЕТКА ДОСТУПНА!
Note on K3: Дается для справки!

## ТЛФ. (hidden)
Автор Excel - версии расчета
Симоненко
Константин
Игоревич
(084-2-) 58-85-51